## Startseite
Kontakt:
Organisatorisch
Neuerhebung und Erweiterung der BBSR-Nutzungsdauertabelle | Beauftrages Unternehmen
Worum geht es? Die bisher vom BBSR zur Verfügung gestellte Tabelle mit Nutzungsdauern von Bauteilen dient als Grundlage der Berechnung von Lebenszykluskosten und Ökobilanzen von Gebäuden im Rahmen der Anwendung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) bei Bundesbauprojekten, in weiteren Bewertungssystemen sowie dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG). Sie enthält die angenommene Zeitspanne, nach der ein heute eingebautes Bauteil bzw. eine eingebaute Bauteilschicht vermutlich ausgetauscht werden sollte. Die Angaben beruhen maßgeblich auf einer Studie aus dem Jahr 2008 mit vereinzelten Aktualisierungen in 2017. Die Tabelle soll nun im Zuge der Erarbeitung des BNB 2.0 aktualisiert und weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck hat das BBSR die Intep - Integrale Planung GmbH beauftragt, eine breit angelegte Befragung durchzuführen. Mit Ihren Angaben in der vorliegenden Tabelle tragen Sie dazu bei, dass künftig Lebenszyklusanalysen in den Zertifizierungssystemen des Nachhaltigen Bauens noch genauer erstellt werden können. Was wird in der Umfrage erhoben? Abgefragt werden die Nutzungsdauern aller konstruktiver Bauteile, Materialschichten und technischen Anlagen, die den Kostengruppen 300 (Baukonstruktionen), 400 (Technische Anlagen) und 500 (Außenanlagen) zugeordnet werden können. In Abweichung zur aktuellen Tabelle sollen auch Nutzungsdauern über 50 Jahre mit konkreten Werten beziffert sowie Minimal- und Maximalwerte angegeben werden. Schließlich kann auch eine Einschätzung abgegeben werden, welchen Einfluss diverse Faktoren, wie etwa die Bauteilqualität, Bauausführung, Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung usw. auf die Nutzungsdauer eines Bauteils haben. Erläuterungen zum Vorgehen Bitte füllen Sie die Tabelle gemäß der "Anleitung" aus und schicken Sie sie bis Mittwoch, 20. Dezember 2023 zurück an die Adresse BBSR-Nutzungsdauern@intep.com.
E-Mail: BBSR-Nutzungsdauern@intep.com
Haftungsausschluss: Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und getestet. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Anbieter haftet nicht für entgangene Gewinne, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige unmittelbaren Schäden. Mit der reinen Nutzung dieses Excel-Tools kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustanden.
Version 1.0 (Stand November 2023)

## Anleitung
Erläuterung zum Vorgehen
Eintragungen | Bitte machen Sie Eintragungen nur in den gelb und hellgelb hinterlegten Reitern und Feldern!
| erforderliche Angaben zu Nutzungsdauern | freiwilige Angaben zu Einflussfaktoren
Interessensgruppen | Tragen Sie Ihre persönlichen Daten im Tabellenblatt „Interessensgruppe“ ein und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, welcher Interessensgruppe Sie angehören. Dies soll dem BBSR eine Validierung der Daten ermöglichen.
KG 300, KG 400, KG 500 | Wählen Sie das Tabellenblatt mit der Kostengruppe, welche die Bauteile enthält, zu denen Sie Aussagen machen möchten (KG 300 Baukonstruktionen, KG 400 Technische Anlagen, KG 500 Außenanlagen). In Spalte C können Sie über die Filterfunktion (Zelle C4) nur bestimmte Kostengruppen anzeigen lassen. Für uns ist es auch wertvoll, wenn Sie nur zu einem kleinen Teil der zu erfassenden Kostengruppen und Bauteile Aussagen machen.
Nutzungsdauern | Tragen Sie in den jeweiligen von Ihnen ausgewählten Bauteil-Zeilen in den gelb hinterlegten Feldern (Spalten F- K) Ihre Angaben zu den Nutzungsdauern ein. In Zeile 3 finden Sie nähere Informationen zu den einzutragenden Werten, wenn Sie in der jeweiligen Spalte auf das Informationssymbol klicken. Im Tabellenblatt „Beispiel" finden Sie zur Orientierung die Eintragung für je ein Bauteil aus der KG300 und der KG400.
Einflussfaktoren | Weitere Angaben zum Einfluss diverser Einflussfaktoren auf die Nutzungsdauern (hellgelbe Felder, Spalten L- Z) sind ebenfalls wertvoll für uns, jedoch im Rahmen der Erhebung weniger relevant und daher optional.
Kommentare und Ergänzungen | Ziel der Umfrage ist es, die Lücken der Datengrundlage mit Ihrer Unterstützung zu schließen. Deshalb sind unter "Kommentare" (Spalte K und Spalte Z) Ergänzungen, Detaillierungen und Anmerkungen etc. ausdrücklich gewünscht. Dies können sein: • Angaben zu Werten > 150 Jahre • Hinweis, falls Sie der Meinung sind, eine Bauteilschicht/Anlagenkomponente sollte umbenannt oder gelöscht werden In jeder Kostengruppe sind zudem zuunterst Leerzeilen enthalten, in denen Sie zusätzliche Bauteile/-materialien ergänzen können (bitte jeweils mit Angabe der Kostengruppen-Nummer).
Datengrundlage | Falls Sie sich für Ihre Angaben auf eine Studie beziehen, bitten wir diese unter dem Reiter „Datengrundlage“ einzutragen.

## Beispiel
Ref. -Nr. | KG 300 / KG 400 | Nutzungsdauern | [6 empty] | Einflussfaktoren | [13 empty] | Kommentare
|  | Bisherige Nutzungsdauern BBSR Stand: 24.02.2017 / VDI 2067 | Durchschnittliche Nutzungsdauer | Minimale Nutzungsdauer | Maximale Nutzungsdauer | Angaben zu Referenzbedingungen | Angaben zur Datengrundlage | Kommentare | Umschlossene Bauteilschicht - Anpassung der Nutzungsdauer i | Bauteilqualität i | Material-kombination i | Konstruktiver Schutz i | Bauausführung i | Interne bauphysikalische Einflüsse i |  | Externe bauphysikalische Einflüsse i |  |  |  | Nutzungsart i | Nutzung nach Bestimmung i | Instandhaltung i | Kommentare
i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i |  |  |  | i | i | i | i
Nr. |  | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Freitext | Text | Freitext | [5 empty] | Luftfeuchtigkeit | Raumtemperatur | Niederschlag | Außentemperatur | Wind | UV-Strahlung
10 | 330 Außenwände
30 | 334 Außenwandöffnungen
41 | Außenfenster
42 | Fenster (Rahmen und Flügel): Aluminium, Aluminium-Holz-Komposit, Aluminium-Kunststoff-Komposit, Laubholz behandelt, Stahl | ≥ 50 | 50 | 40 | 60 | Außen verbaut ohne konstruktiven Schutz | Erfahrungswert | - | Nein | Hoher Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Hoher Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Geringer Einfluss | Geringer Einfluss | Geringer Einfluss | -
37 | 420 Wärmeversorgungsanlagen
38 | 421 Wärmeerzeugungsanlagen
46 | Heizkessel für Festbrennstoffe, Gusseiserne Gliederkessel, nur für Heizung ohne Rücklauftemperaturanhebung | 20 | 20 | 15 | 30 | Jährliche Wartung | Erfahrungswert | - | Nein | Hoher Einfluss | Hoher Einfluss | Geringer Einfluss | Hoher Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Kein Einfluss | Geringer Einfluss | Hoher Einfluss | -

## Interessensgruppen
Interessensgruppe
Vorname (freiwillig)
Name (freiwillig)
E-Mail Adresse
Bitte ordnen Sie sich einer Interessengruppe zu
Interessensgruppe "Sonstiges"
Arbeitgeber / Institution

## KG300
Ref. -Nr. | 1 . Ebene | 2. Ebene | 3. Ebene | Nutzungsdauern | [6 empty] | Einflussfaktoren | [13 empty] | Kommentare
|  |  |  | Bisherige Nutzungsdauern BBSR Stand: 24.02.2017 | Durchschnittliche Nutzungsdauer | Minimale Nutzungsdauer | Maximale Nutzungsdauer | Angaben zu Referenzbedingungen | Angaben zur Datengrundlage | Kommentare | Umschlossene Bauteilschicht - Anpassung der Nutzungsdauer i | Bauteilqualität i | Material-kombination i | Konstruktiver Schutz i | Bauausführung i | Interne bauphysikalische Einflüsse i |  | Externe bauphysikalische Einflüsse i |  |  |  | Nutzungsart i | Nutzung nach Bestimmung i | Instandhaltung i | Kommentare
i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i |  |  |  | i | i | i | i
Nr. | KG | KG | KG und Bauteilbezeichnung | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Freitext | Text | Freitext | [5 empty] | Luftfeuchtigkeit | Raumtemperatur | Niederschlag | Außentemperatur | Wind | UV-Strahlung
1 | 300 | 320 Gründung | 320 Gründung
2 | 300 | 320 Gründung | 322 Flachgründungen
3 | 300 | 320 Gründung | Fundamentplatte | ≥ 50
4 | 300 | 320 Gründung | Bodenplatte | ≥ 50
5 | 300 | 320 Gründung | Einzel-/Streifenfundament | ≥ 50
6 | 300 | 320 Gründung | 323 Tiefgründung
7 | 300 | 320 Gründung | Bohrpfähle, Presspfähle, Rammpfähle, Pfahlwände, Schlitzwände, Spundwände, Trägerbohlwände | ≥ 50
8 | 300 | 320 Gründung | 325 Abdichtung und Bekleidung
9 | 300 | 320 Gründung | Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser | 35
10 | 300 | 330 Außenwände | 330 Außenwände
11 | 300 | 330 Außenwände | 331 Tragende Außenwände
12 | 300 | 330 Außenwände | Mauerwerkswand | ≥ 50
13 | 300 | 330 Außenwände | Betonwand | ≥ 50
14 | 300 | 330 Außenwände | Holzwand | ≥ 50
15 | 300 | 330 Außenwände | Stahlbauwand | ≥ 50
16 | 300 | 330 Außenwände | Lehmbauwand | ≥ 50
17 | 300 | 330 Außenwände | Formsteine mit Betonfüllung | ≥ 50
18 | 300 | 330 Außenwände | 332 Nichttragende Außenwände
19 | 300 | 330 Außenwände | Mauerwerkswand | ≥ 50
20 | 300 | 330 Außenwände | Betonwand | ≥ 50
21 | 300 | 330 Außenwände | Holzwand | ≥ 50
22 | 300 | 330 Außenwände | Stahlbauwand | ≥ 50
23 | 300 | 330 Außenwände | Lehmbauwand | ≥ 50
24 | 300 | 330 Außenwände | Formsteine mit Betonfüllung | ≥ 50
25 | 300 | 330 Außenwände | 333 Außenstützen
26 | 300 | 330 Außenwände | Mauerwerksstütze | ≥ 50
27 | 300 | 330 Außenwände | Betonstütze | ≥ 50
28 | 300 | 330 Außenwände | Holzstütze | ≥ 50
29 | 300 | 330 Außenwände | Stahlstütze | ≥ 50
30 | 300 | 330 Außenwände | 334 Außenwandöffnungen
31 | 300 | 330 Außenwände | Außentüren
32 | 300 | 330 Außenwände | Standardtüren: Laubholz | 50
33 | 300 | 330 Außenwände | Standardtüren: Nadelholz | 35
34 | 300 | 330 Außenwände | Standardtüren: Holzwerkstoff | 40
35 | 300 | 330 Außenwände | Standardtüren: Kunststoff | 40
36 | 300 | 330 Außenwände | Standardtüren: Metall | 50
37 | 300 | 330 Außenwände | Brandschutztüren | 50
38 | 300 | 330 Außenwände | Sondertüren: Schallschutztüren, Glastüren | 50
39 | 300 | 330 Außenwände | Sondertüren: Automatiktüren | 20
40 | 300 | 330 Außenwände | Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren | 30
41 | 300 | 330 Außenwände | Außenfenster
42 | 300 | 330 Außenwände | Fenster (Rahmen und Flügel): Aluminium, Aluminium-Holz-Komposit, Aluminium-Kunststoff-Komposit, Laubholz behandelt, Stahl | ≥ 50
43 | 300 | 330 Außenwände | Fenster (Rahmen und Flügel): Kunststoff, Nadelholz behandelt | 40
44 | 300 | 330 Außenwände | Außenwandöffnungen, Sonstiges
45 | 300 | 330 Außenwände | Beschläge: einfache Beschläge, Schiebebeschläge | 30
46 | 300 | 330 Außenwände | Beschläge: Drehkippbeschläge, Schwingflügelbeschläge, Hebedrehkippbeschläge | 25
47 | 300 | 330 Außenwände | Türschlösser, Türanschlagdämpfer, Panikverschlüsse | 25
48 | 300 | 330 Außenwände | Türschließer | 20
49 | 300 | 330 Außenwände | Türantriebe | 15
50 | 300 | 330 Außenwände | Verglasung: Sicherheits-Isolierglas, 3-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, 2-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas, Angriffhemmendes Isolierglas, Sonnenschutz-Isolierglas | 30
51 | 300 | 330 Außenwände | Dichtungsprofile | 20
52 | 300 | 330 Außenwände | Dichtstoffe | 12
53 | 300 | 330 Außenwände | Rolläden | 40
54 | 300 | 330 Außenwände | 335 Außenwandbekleidung, außen
55 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtung und Dämmung erdberührt
56 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Dichtungsbahnen | ≥ 50
57 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Bentonit | 40
58 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt: Konstruktionen aus wasserunduchlässigem Beton | ≥ 50
59 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Dichtungsbahnen aus Bitumen, Spachtelmasse | 40
60 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Beschichtungen und Anstriche | 30
61 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt nachträglich: Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch mechanische Injektion | 40
62 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt nachträglich: Vergelung, Schleierinjektion | 20
63 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Schutzmauern (Beton, Ziegel, Hartbrandklinker) | ≥ 50
64 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Hartschaumplatten Polystyrol, Noppenbahnen (Polyethylen Polypropylen), Wellplatten faserverstärkt auf Zementbasis | 40
65 | 300 | 330 Außenwände | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Granulatmatten, Wellplatten | 30
66 | 300 | 330 Außenwände | Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimenterdämmung Schaumglas | ≥ 50
67 | 300 | 330 Außenwände | Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimenterdämmung Extrudiertes Polystyrol | 40
68 | 300 | 330 Außenwände | Beschichtungen / Oberflächenbehandlung
69 | 300 | 330 Außenwände | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Dispersionsfarbe, Dispersions-Silikatfarbe, Weißzementfarbe, Kunststoffbeschichtungen auf Beton, Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Polymerisatharzfarben | 15
70 | 300 | 330 Außenwände | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Kalkfarbe | 8
71 | 300 | 330 Außenwände | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Imprägnierung auf Mauerwerk | 15
72 | 300 | 330 Außenwände | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Lasur | 15
73 | 300 | 330 Außenwände | Holzschutzanstriche, außen: Holzlacke | 8
74 | 300 | 330 Außenwände | Holzschutzanstriche, außen: Holzlasuren | 4
75 | 300 | 330 Außenwände | Holzschutzanstriche, außen: Holzöle/-wachse | 2
76 | 300 | 330 Außenwände | Graffity-Schutz: kurzfristige wirksame Produkte (auf Zuckerbasis) | 1
77 | 300 | 330 Außenwände | Graffity-Schutz: semipermanente Systeme (Hydrophobierung mit "Opferschicht") | 10
78 | 300 | 330 Außenwände | Graffity-Schutz: permanente Systeme (dickschichtig) | 20
79 | 300 | 330 Außenwände | Putz
80 | 300 | 330 Außenwände | Putz auf monolitischer Tragschicht: hochhydraulischer Kalkmörtel, Mörtel mit Putz- und Mauerbinder, Kalkzementmörtel, Zementmörtel mit Zusatz von Luftkalk, Zementmörtel, Luftkalkmörtel, Hydraulischer Kalkmörtel, Wasserkalkmörtel | 45
81 | 300 | 330 Außenwände | Putz auf monolitischer Tragschicht: Sanierputzsysteme, mineralische Leichtputzsysteme auf porosierter Tragschicht | 40
82 | 300 | 330 Außenwände | Putz auf monolitischer Tragschicht: Silikatputze, Silikonharzputze, Kunstharzputze | 30
83 | 300 | 330 Außenwände | Putz auf Wärmedämmung: mineralische Putzsysteme, silikatische Putzsysteme, Kunstharzputzsysteme, Silikonharzputzsysteme | 30
84 | 300 | 330 Außenwände | Mauerwerk
85 | 300 | 330 Außenwände | Bekleidungen: Klinker, Kalksandstein, Sichtbeton | ≥ 50
86 | 300 | 330 Außenwände | Platten, Stein
87 | 300 | 330 Außenwände | Bekleidungen: Naturstein, Kunststein, Betonsteinplatten, Faserzementplatten, Kunstharzstein, Ziegelplatten, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und Spaltplatten | ≥ 50
88 | 300 | 330 Außenwände | Bekleidungen: keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug | 40
89 | 300 | 330 Außenwände | Verfugungsmassen | 30
90 | 300 | 330 Außenwände | Bekleidungen: harte Belagsmaterialien auf Wärmedämmung | 30
91 | 300 | 330 Außenwände | Dämmung
92 | 300 | 330 Außenwände | Dämmschicht als Kerndämmung: Mineralwolledämmplatten, Polyurethandämmplatten, Polystyrol, Blähschiefergranulat, Blähglasgranulat, Blähtongranulat | 40
93 | 300 | 330 Außenwände | Dämmschicht hinter Vorsatzschale hinterlütetet: Mineralschaumplatten, Schaumglasplatten | 45
94 | 300 | 330 Außenwände | Dämmschicht hinter Vorsatzschale: Vakuumdämmpaneele | 30
95 | 300 | 330 Außenwände | Wärmedämmverbundsystem: Mineralwolledämmplatten, Polystyroldämmplatten, Polyurethandämmplatten, Holzfaserdämmplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Korkplatten | 40
96 | 300 | 330 Außenwände | Wärmedämmverbundsystem transparent | 20
97 | 300 | 330 Außenwände | Holz
98 | 300 | 330 Außenwände | Holzbekleidung: Nadelholz behandelt, Laubholz, Holzwerkstoff-Systeme | 40
99 | 300 | 330 Außenwände | Holzbekleidung: Nadelholz unbehandelt | 30
100 | 300 | 330 Außenwände | Holzbekleidung: Holzschindeln | ≥ 50
101 | 300 | 330 Außenwände | Metall
102 | 300 | 330 Außenwände | Metallbekleidungen: Zink, Kupfer, Aluminium eloxiert, Aluminium lackiert, Stahl nicht rostend | ≥ 50
103 | 300 | 330 Außenwände | Metallbekleidungen: Stahl galvanisch verzinkt | 40
104 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale hinterlüftet: Kupferblech | ≥ 50
105 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale hinterlüftet: Zink, Stahl nicht rostend | 45
106 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale hinterlüftet: korrosionsreduzierter Stahl, Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 30
107 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale hinterlüftet: Aluminium-Verbundplatten | ≥ 50
108 | 300 | 330 Außenwände | Außenwandbekleidung außen, Sonstiges
109 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale, hinterlüftet: Glas | ≥ 50
110 | 300 | 330 Außenwände | Kunststoffstegplatten transparent: Acrylglasplatten | 40
111 | 300 | 330 Außenwände | Kunststoffstegplatten transparent: Polycarbonatplatten | 30
112 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale, hinterlüftet: faserverstärkte Harzkompositplatten | 30
113 | 300 | 330 Außenwände | Wandbekleidungen (Systeme): Kunststoff, Mehrschichtleichtbauplatten | 40
114 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale: Fugen- und Kompriband, Verfugung, Dehnungsfuge, Profil | 40
115 | 300 | 330 Außenwände | Vorsatzschale: Unterkonstruktion | ≥ 50
116 | 300 | 330 Außenwände | 336 Außenwandbekleidungen, innen
117 | 300 | 330 Außenwände | Bekleidung Dämmplatten: Mineralschaumdämmplatten, Calciumsilikatplatten | ≥ 50
118 | 300 | 330 Außenwände | 337 Elementierte Außenwände
119 | 300 | 330 Außenwände | Elementierte Außenwände | 25
120 | 300 | 330 Außenwände | 338 Sonnenschutz
121 | 300 | 330 Außenwände | Jalousien: Kunststoff, Aluminium | 25
122 | 300 | 330 Außenwände | Markisen | 15
123 | 300 | 330 Außenwände | Sonnenschutz, feststehend: Aluminium | ≥ 50
124 | 300 | 330 Außenwände | 339 Außenwände, sonstiges
125 | 300 | 330 Außenwände | frei stehende Konstruktion: Mauerwerk, Stahlbeton, Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Aluminium beschichtet, Laubholz, Kunststoff-Komposit | ≥ 50
126 | 300 | 330 Außenwände | frei stehende Konstruktion: Nadelholz, behandelt | 45
127 | 300 | 330 Außenwände | Brüstung: Stahlgitterkonstruktion feuerverzinkt (stückverzinkt), Glas, Mauerwerk, Stahlbeton | ≥ 50
128 | 300 | 330 Außenwände | Brüstung aus Holzkonstruktion | 30
129 | 300 | 330 Außenwände | Brüstungsbekleidung aus Aluminiumplatten, Glasplatten | ≥ 50
130 | 300 | 330 Außenwände | Brüstungsbekleidung aus Kunststoffplatten | 40
131 | 300 | 340 Innenwände | 340 Innenwände
132 | 300 | 340 Innenwände | 341 Tragende Innenwände
133 | 300 | 340 Innenwände | Mauerwerkswand | ≥ 50
134 | 300 | 340 Innenwände | Betonwand | ≥ 50
135 | 300 | 340 Innenwände | Holzwand | ≥ 50
136 | 300 | 340 Innenwände | 342 Nichttragende Innenwände
137 | 300 | 340 Innenwände | Mauerwerkswand | ≥ 50
138 | 300 | 340 Innenwände | Betonwand | ≥ 50
139 | 300 | 340 Innenwände | Holzwand | ≥ 50
140 | 300 | 340 Innenwände | Ständersysteme | ≥ 50
141 | 300 | 340 Innenwände | Gips-Wandbauplatten | ≥ 50
142 | 300 | 340 Innenwände | 343 Innenstützen
143 | 300 | 340 Innenwände | Mauerwerksstütze | ≥ 50
144 | 300 | 340 Innenwände | Betonstütze | ≥ 50
145 | 300 | 340 Innenwände | Holzstütze | ≥ 50
146 | 300 | 340 Innenwände | Stahlstütze | ≥ 50
147 | 300 | 340 Innenwände | 344 Innenwandöffnungen
148 | 300 | 340 Innenwände | Innentüren
149 | 300 | 340 Innenwände | Standardtüren: Holztüren, Holzwerkstofftüren, Aluminiumtüren, Kunststofftüren, Holzwerkstofftüren, Stahltüren und Stahltüren rostfrei | ≥ 50
150 | 300 | 340 Innenwände | Sondertüren: Glastüren, Rauchschutztüren, Schallschutztüren | ≥ 50
151 | 300 | 340 Innenwände | Brandschutztüren | ≥ 50
152 | 300 | 340 Innenwände | Sondertüren: Feuchtraumtüren | 40
153 | 300 | 340 Innenwände | Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren | 30
154 | 300 | 340 Innenwände | Sondertüren: Automatiktüren | 20
155 | 300 | 340 Innenwände | Tore: Brandschutztore | 30
156 | 300 | 340 Innenwände | Innenfenster
157 | 300 | 340 Innenwände | Fenster (Rahmen und Flügel) | ≥ 50
158 | 300 | 340 Innenwände | Innenwandöffnungen, Sonstiges
159 | 300 | 340 Innenwände | Beschläge: einfache Beschläge | ≥ 50
160 | 300 | 340 Innenwände | Beschläge: Schwingflügelbeschläge, Falttürbeschläge, Schiebebeschläge, Drehkippbeschläge, Hebedrehkippbeschläge | 30
161 | 300 | 340 Innenwände | Türschließer, Türschlösser, Fensterschlösser | 30
162 | 300 | 340 Innenwände | Panikverschlüsse | 25
163 | 300 | 340 Innenwände | Türantriebe | 15
164 | 300 | 340 Innenwände | Türanschlagdämpfer | 20
165 | 300 | 340 Innenwände | Fenster- und Türenverglasung: Einfachverglasung | ≥ 50
166 | 300 | 340 Innenwände | Fenster- und Türenverglasung: angriffhemmendes Isolierglas, Sicherheits-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas | 40
167 | 300 | 340 Innenwände | Dichtungsprofile | 30
168 | 300 | 340 Innenwände | Dichtstoffe | 20
169 | 300 | 340 Innenwände | 345 Innenwandbekleidungen
170 | 300 | 340 Innenwände | Beschichtungen / Oberflächenbehandlung
171 | 300 | 340 Innenwände | Innenanstriche: Nassabriebklasse 1 | 15
172 | 300 | 340 Innenwände | Innenanstriche: Nassabriebklasse 2 | 10
173 | 300 | 340 Innenwände | Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3 | 5
174 | 300 | 340 Innenwände | Innenanstriche: Lasur | 18
175 | 300 | 340 Innenwände | Putz
176 | 300 | 340 Innenwände | Standard-Innenputze: Gipsputz, Anhydritputz, Kalkputz, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Kunstharzputz, Lehmputz | ≥ 50
177 | 300 | 340 Innenwände | mineralische Deckputze: Zementputz, Trasskalkputz, Trasszementputz | ≥ 50
178 | 300 | 340 Innenwände | Spezialputze: Sanierputz/-Systeme | 15
179 | 300 | 340 Innenwände | Spezialputze: Akustikputz, Strahlenschutzputz | ≥ 50
180 | 300 | 340 Innenwände | Putzprofile: Kunststoff, Stahl, Glasfaser | ≥ 50
181 | 300 | 340 Innenwände | Putzträger: Stahldrahtnetz, Rippenstreckmetall, Kunststoffgewebe | ≥ 50
182 | 300 | 340 Innenwände | Bekleidung
183 | 300 | 340 Innenwände | Bekleidungen: Holz, Holzwerkstoff und Mehrschichtleichtbauplatten, Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink, Naturstein, Kunststein, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Spaltplatten, Glasmosaik | ≥ 50
184 | 300 | 340 Innenwände | Bekleidungen (Systeme): Gipskartonplatten, Gipskartonverbundplatten | ≥ 50
185 | 300 | 340 Innenwände | Bekleidungen: Kunststoff (PVC, PE, PP) | 40
186 | 300 | 340 Innenwände | Bekleidungen: Sonderkonstruktionen aus Glas | ≥ 50
187 | 300 | 340 Innenwände | Spezial-Bekleidungen: Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz (Innendämmung), feuchteressistente Bekleidungen | ≥ 50
188 | 300 | 340 Innenwände | Tapeten
189 | 300 | 340 Innenwände | Tapeten: Papier, Kunststoff, Tapeten nicht überstreichbar, Tapeten überstreichbar | 10
190 | 300 | 340 Innenwände | Tapeten: Textil, Webstoff | 15
191 | 300 | 340 Innenwände | 346 Elementierte Innenwände
192 | 300 | 340 Innenwände | Sanitärtrennwände: Toilettentrennwände, Urinaltrennwände | 30
193 | 300 | 340 Innenwände | Sanitärtrennwände: Duschtrennwände | 25
194 | 300 | 340 Innenwände | Umkleidekabinen | 30
195 | 300 | 340 Innenwände | 347 Lichtschutz
196 | 300 | 340 Innenwände | Jalousien: Kunststoff, Aluminium | 25
197 | 300 | 340 Innenwände | Markisen | 15
198 | 300 | 340 Innenwände | Sonnenschutz, feststehend: Aluminium | 50
199 | 300 | 340 Innenwände | 349 Innenwände, sonstiges
200 | 300 | 340 Innenwände | Treppengeländer: Handläufe aus Aluminium, Laubholz, Stahl | ≥ 50
201 | 300 | 340 Innenwände | Treppengeländer: Handläufe aus Kunststoff, Nadelholz | 30
202 | 300 | 350 Decken | 350 Decken
203 | 300 | 350 Decken | 351 Deckenkonstruktionen
204 | 300 | 350 Decken | Betondecken: Vollbetondecke, STB-Hohlraumdecke, Porenbetondecke | ≥ 50
205 | 300 | 350 Decken | Fertigteildecken: Gitterträgerdecke, Rippendecke | ≥ 50
206 | 300 | 350 Decken | Metalldecken: Stahlverbunddecke, Stahlträgerdecke | ≥ 50
207 | 300 | 350 Decken | Holzdecken: Massivholzdecke, Holzbalkendecke, Holz-Fertigteilelemente, Holz-Beton-Verbunddecke | ≥ 50
208 | 300 | 350 Decken | Treppe: Tragkonstruktion aus Stahlbeton, Stahl, Holz, Aluminium | ≥ 50
209 | 300 | 350 Decken | 352 Deckenöffnungen
210 | 300 | 350 Decken | Deckenöffnungen | 25
211 | 300 | 350 Decken | 353 Deckenbeläge
212 | 300 | 350 Decken | Fließestriche: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydritestrich, Magnesiaestrich | ≥ 50
213 | 300 | 350 Decken | Trockenestriche (Systeme): Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten | ≥ 50
214 | 300 | 350 Decken | Estriche als Verschleißboden | ≥ 50
215 | 300 | 350 Decken | Trittschalldämmung | ≥ 50
216 | 300 | 350 Decken | Fussbodendämmung, einschl. Dämmung der obersten Geschossdecke | ≥ 50
217 | 300 | 350 Decken | Natursteinbeläge | ≥ 50
218 | 300 | 350 Decken | Kunststeinbeläge | ≥ 50
219 | 300 | 350 Decken | keramische Fliesen und Platten: Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Spaltplatten, Glasmosaik | ≥ 50
220 | 300 | 350 Decken | Gussböden: Kunstharz | 30
221 | 300 | 350 Decken | Gussböden: Terrazzo | ≥ 50
222 | 300 | 350 Decken | textile Beläge: Baumwolle, Wolle, Synthetikfaser, Sisal, Naturfasergemisch, Jute, Naturfasergemisch, Kokos | 10
223 | 300 | 350 Decken | Linoleum, Laminat, PVC, Kunststoff-Parkett, Kork, Kautschuk, Sporthallenbeläge | 20
224 | 300 | 350 Decken | Vollholzparkett, Holzdielen, Holzpflaster | ≥ 50
225 | 300 | 350 Decken | Holz-Mehrschichtparkett | 40
226 | 300 | 350 Decken | Holzsbeschichtung für Bodenbeläge: Holzlacke, Holzversiegelungen | 15
227 | 300 | 350 Decken | Holzschutzanstriche für Bodenbeläge: Holzöle/-wachse | 4
228 | 300 | 350 Decken | Deckenbeläge, Sonstiges
229 | 300 | 350 Decken | Doppelböden und Hohlraumböden | ≥ 50
230 | 300 | 350 Decken | Doppelbodenstützen und Hohlraumbodenstützen: Stahl | ≥ 50
231 | 300 | 350 Decken | Schwingböden: Holz, Kunststoff | 45
232 | 300 | 350 Decken | Sockelleisten: Naturstein, Kunststein, Klinker, Keramik, Holz | ≥ 50
233 | 300 | 350 Decken | Schmutzfangbeläge: Synthetikfaser, Kunststoff, Baumwolle, Sisal, Jute, Kokos | 8
234 | 300 | 350 Decken | Oberflächenbehandlung: Versiegelung | 12
235 | 300 | 350 Decken | Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Kunststoffbasis | 10
236 | 300 | 350 Decken | Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Wachs- oder Ölbasis | 8
237 | 300 | 350 Decken | 354 Deckenbekleidungen
238 | 300 | 350 Decken | Gipskartonbekleidungen | ≥ 50
239 | 300 | 350 Decken | Metallbekleidungen: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink | ≥ 50
240 | 300 | 350 Decken | Holzbekleidungen: Holz, Holzwerkstoff und Mehrschichtleichtbauplatten | ≥ 50
241 | 300 | 350 Decken | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Mineralfaserplatten, Kunststoffplatten, Glasplatten | ≥ 50
242 | 300 | 350 Decken | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Brandschutz-Unterdecken | 40
243 | 300 | 350 Decken | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Akustikdecken, Akustikelemente, Akustikschaum, Schallabsorber | 40
244 | 300 | 350 Decken | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Lichtdecken | 25
245 | 300 | 350 Decken | Dämmung der Kellerdecke | ≥ 50
246 | 300 | 350 Decken | Tapeten: überstreichbar | 20
247 | 300 | 350 Decken | Tapeten: Kunststoff, Textil, Webstoff, Papier nicht überstreichbar | 10
248 | 300 | 350 Decken | Unterkonstruktionen: Trockenbauprofile (Stahl, Holz) | ≥ 50
249 | 300 | 350 Decken | Innenanstriche: Nassabriebklasse 1 | 15
250 | 300 | 350 Decken | Innenanstriche: Nassabriebklasse 2 | 10
251 | 300 | 350 Decken | Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3 | 5
252 | 300 | 350 Decken | Innenanstriche: Holzlasur | 18
253 | 300 | 350 Decken | 359 Decken, sonstiges
254 | 300 | 350 Decken | Geländer, Gitter, Roste, Leitern: Stahl, Aluminium, Holz, Holzwerkstoff, Gusseisen | ≥ 50
255 | 300 | 350 Decken | Gitter und Roste: Kunststoff | 40
256 | 300 | 360 Dächer | 360 Dächer
257 | 300 | 360 Dächer | 361 Dachkonstruktion
258 | 300 | 360 Dächer | Tragkonstruktionen
259 | 300 | 360 Dächer | Tragkonstruktion: Schrägdach | ≥ 50
260 | 300 | 360 Dächer | Tragkonstruktion: Flachdach | ≥ 50
261 | 300 | 360 Dächer | Überdachungen
262 | 300 | 360 Dächer | Eingangsüberdachung: Stahlbaukonstruktion, Stahl-Glas-Konstruktion, Stahlbetonkonstruktion, Spannbetonkonstruktion, Holzkonstruktion (bekleidet) | 50
263 | 300 | 360 Dächer | Eingangsüberdachung: Holzkonstruktion (unbekleidet), Holz-Glas-Konstruktionen, Glaskonstruktion (tragend) | 40
264 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Stahl-Glas-Konstruktionen | 50
265 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Holz-Glas-Konstruktionen, Seilnetzkonstruktionen | 40
266 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Textile Konstruktionen | 8
267 | 300 | 360 Dächer | 362 Dachfenster, Dachöffnungen, Überdachungen
268 | 300 | 360 Dächer | Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium, Kunststoff, Aluminium-Holz-Komposit | ≥ 50
269 | 300 | 360 Dächer | Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium-Kunststoff-Komposit | 35
270 | 300 | 360 Dächer | Dachflächenfenster (Rahmen): Laubholz, behandelt | 40
271 | 300 | 360 Dächer | Dachflächenfenster (Rahmen): Nadelholz, behandelt | 25
272 | 300 | 360 Dächer | Lichtkuppeln | 25
273 | 300 | 360 Dächer | Lichtbänder | 20
274 | 300 | 360 Dächer | Dachausstiege und Luken: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt) | 40
275 | 300 | 360 Dächer | Dachausstiege und Luken: Kunststoff | 30
276 | 300 | 360 Dächer | Antriebe für Öffnungen: Handantreib | 35
277 | 300 | 360 Dächer | Antriebe für Öffnungen: elektrischer Antrieb | 25
278 | 300 | 360 Dächer | Antriebe für Öffnungen: preumatischer Antrieb | 20
279 | 300 | 360 Dächer | 363 Dachbeläge
280 | 300 | 360 Dächer | Flachabdichtung
281 | 300 | 360 Dächer | Abdichtungsbahnen: Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen unterhalb der Dämmung | 40
282 | 300 | 360 Dächer | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen unterhalb der Dämmung | 30
283 | 300 | 360 Dächer | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 30
284 | 300 | 360 Dächer | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 20
285 | 300 | 360 Dächer | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt unterhalb der Dämmung | 40
286 | 300 | 360 Dächer | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 30
287 | 300 | 360 Dächer | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 20
288 | 300 | 360 Dächer | Abdichtmassen: Flüssigabdichtung oberhalb Dämmung ohne Schutzschicht | 20
289 | 300 | 360 Dächer | Schwere Schutzschicht: Extensive Begrünung | 40
290 | 300 | 360 Dächer | Schwere Schutzschicht: Bekiesung, Verlegeplatten, Intensive Begrünung | 30
291 | 300 | 360 Dächer | Leichte Schutzschicht: Besplitterung vor Ort, werkseitige Bestreuung | 15
292 | 300 | 360 Dächer | Beschichtungen: Metallanstrich | 12
293 | 300 | 360 Dächer | Dachdeckung
294 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Schiefer | ≥ 50
295 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Ziegel | ≥ 50
296 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Beton, Faserzement | ≥ 50
297 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Zink, Kupferblech, Aluminium, Stahl nicht rostend | ≥ 50
298 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Holzschindeln | ≥ 50
299 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 45
300 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt | 40
301 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Glas | 30
302 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Bitumenschindeln, Bitumen-Wellplatten | 25
303 | 300 | 360 Dächer | Metallbanddeckungen: Stahl nicht rostend, Kupfer, Aluminiumblech | ≥ 50
304 | 300 | 360 Dächer | Metallbanddeckungen: Stahlblech galvanisch verzinkt und beschichtet | 45
305 | 300 | 360 Dächer | Metallbanddeckungen: Stahlblech galvanisch verzinkt | 40
306 | 300 | 360 Dächer | Deckungen: Reet | 30
307 | 300 | 360 Dächer | Dämmschicht als Auf- und Zwischensparrendämmung: Schaumglasplatten, Mineralwollplatten, extrudierte Polystyrolplatten, expandierte Polystyrolplatten, Polyurethanplatten, Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose | ≥ 50
308 | 300 | 360 Dächer | Begrünung unterbauter Flächen | 30
309 | 300 | 360 Dächer | Attikaabdeckung
310 | 300 | 360 Dächer | Attikaabdeckungen: Naturstein, Kunststein, Betonfertigteil, Betonsteinplatten, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Spaltplatten, Kupfer, Aluminium, Stahl nicht rostend, Zink | ≥ 50
311 | 300 | 360 Dächer | Attikaabdeckungen: Faserzement | 40
312 | 300 | 360 Dächer | Attikaabdeckungen: Stahl galvanisch verzinkt | 30
313 | 300 | 360 Dächer | Attikaabdeckungen: Kunststoff | 20
314 | 300 | 360 Dächer | Entwässerung
315 | 300 | 360 Dächer | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl nicht rostend, Kupfer, Zink, Alu | ≥ 50
316 | 300 | 360 Dächer | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 40
317 | 300 | 360 Dächer | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt | 30
318 | 300 | 360 Dächer | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Kunststoff | 20
319 | 300 | 360 Dächer | 364 Dachbekleidungen
320 | 300 | 360 Dächer | Unterdach: Bitumen-Holzfaserplatten | ≥ 50
321 | 300 | 360 Dächer | Unterdach: Imprägnierte Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose | 30
322 | 300 | 360 Dächer | Unterdach: dampfdiffusionsoffene Kunststofffolien | 30
323 | 300 | 360 Dächer | Zwischen-, Auf- und Untersparrendämmung: Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan, Blähgranult, nachwachsende Dämmstoffe (z. B. Holzdämmstoffe, Zellulose, Kork, Leichtlehmmischung, Flachs, Wiesengras, Hanf) | ≥ 50
324 | 300 | 360 Dächer | 365 Elementierte Dachkonstruktionen
325 | 300 | 360 Dächer | Elemntierte Dachkonstruktionen | 25
326 | 300 | 360 Dächer | 366 Lichtschutz
327 | 300 | 360 Dächer | Jalousien: Kunststoff, Aluminium | 25
328 | 300 | 360 Dächer | Markisen | 15
329 | 300 | 360 Dächer | Sonnenschutz, feststehend: Aluminium | 50
330 | 300 | 360 Dächer | 369 Dächer, sonstiges
331 | 300 | 360 Dächer | Überdachung
332 | 300 | 360 Dächer | Eingangsüberdachung: Stahlbaukonstruktion, Stahl-Glas-Konstruktion, Stahlbetonkonstruktion, Spannbetonkonstruktion, Holzkonstruktion (bekleidet) | ≥ 50
333 | 300 | 360 Dächer | Eingangsüberdachung: Holzkonstruktion (unbekleidet), Holz-Glas-Konstruktionen, Glaskonstruktion (tragend) | 40
334 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Stahl-Glas-Konstruktionen | ≥ 50
335 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Holz-Glas-Konstruktionen, Seilnetzkonstruktionen | 40
336 | 300 | 360 Dächer | Hofüberdachung: Textile Konstruktionen | 8
337 | 300 | 360 Dächer | Geländer, Gitter, Roste, Leitern
338 | 300 | 360 Dächer | Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt) | ≥ 50
339 | 300 | 360 Dächer | Aluminium, Laubholz behandelt | 45
340 | 300 | 360 Dächer | Laubholz unbehandelt, Nadelholz behandelt, Holzwerkstoff beschichtet | 30
341 | 300 | 360 Dächer | Nadelholz unbehandelt | 20
342 | 300 | 360 Dächer | Sonstiges
343 | 300 | 360 Dächer | Absturzsicherung, Trittstufen, Laufflächen, Laub- und Schneefangvorrichtungen, Blitzschutzanlagen: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Stahl nicht rostend | ≥ 50
344 | 300 | 360 Dächer | Dachbe- und Dachentlüftung Stahl galvanisch verzinkt | 25
345 | 300 | 360 Dächer | Entlüftungsrohre Kunststoff | 25
346 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 370 Infrastrukturanlagen
347 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 371 Anlagen für den Straßenverkehr
348 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Oberbau von Flächen für den Fuß- und Radverkehr | 25
349 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Oberbau von Flächen für den Leichtverkehr | 15
350 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Oberbau von Flächen für den Schwerverkehr | 10
351 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Oberbau von Flächen fürn den ruhenden Verkehr | 25
352 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 372 Anlagen für den Schienenverkehr
353 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen für den Schienenverkehr | -
354 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 373 Anlagen für den Flugverkehr
355 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen für den Flugverkehr | -
356 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 374 Anlagen des Wasserbaus
357 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen des Wasserbaus | -
358 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 375 Anlagen der Abwasserentsorgung
359 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen der Abwasserentsorgung | -
360 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 376 Anlagen der Wasserversorgung
361 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen der Wasserversorgung | -
362 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung
363 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | -
364 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 378 Anlagen der Abfallentsorgung
365 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Anlagen der Abfallentsorgung | -
366 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | 379 Infrastrukturanlagen, Sonstiges
367 | 300 | 370 Infrastrukturanlagen | Sonstiges | -
368 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 380 Baukonstruktive Einbauten
369 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 381 Allgemeine Einbauten
370 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Büros, Laboratorien | 30
371 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Bildschirmarbeitsplätze, Konferenzräume | 10
372 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Bibliotheken, Schutzräume | 40
373 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Kantinen, Rechenzentren | 15
374 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Schulungsräume, Schulen | 20
375 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Möblierungssysteme: Kontrollräume, Leitstellen | 25
376 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Regale: Stahl, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff | 40
377 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Schrankmöbel: Stahl, Stahl nicht rostend, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff, Holz | 30
378 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Garderobeneinrichtungen: Stahl, Stahl nicht rostend, Messing, Holz, Aluminium | 20
379 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Garderobeneinrichtungen: Kunststoff | 15
380 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 382 Besondere Einbauten
381 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Besondere Einbauten | -
382 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 383 Landschaftsgestalterische Einbauten
383 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Landschaftsgestalterische Einbauten | -
384 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 384 Mechanische Einbauten
385 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Mechanische Einbauten | -
386 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus
387 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | -
388 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 386 Orientierungs- und Informationssysteme
389 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Orientierungs- und Informationssysteme | -
390 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 387 Schutzeinbauten
391 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Schutzeinbauten | -
392 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | 389 Sonstiges zur KG 380
393 | 300 | 380 Baukonstruktive Einbauten | Sonstiges, Baukonstruktive Einbauten | -
Zusätzliche Bauteile/-materialien gemäß Teilnehmenden der Umfrage
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -
| 300 |  |  | -

## KG400
Ref. -Nr. | 1 . Ebene | 2. Ebene | 3. Ebene | Nutzungsdauern | [6 empty] | Einflussfaktoren | [13 empty] | Kommentare
|  |  |  | Bisherige Nutzungsdauern VDI 2067 | Durchschnittliche Nutzungsdauer | Minimale Nutzungsdauer | Maximale Nutzungsdauer | Angaben zu Referenzbedingungen | Angaben zur Datengrundlage | Kommentare | Umschlossene Bauteilschicht - Anpassung der Nutzungsdauer i | Bauteilqualität i | Material-kombination i | Konstruktiver Schutz i | Bauausführung i | Interne bauphysikalische Einflüsse |  |  | Externe bauphysikalische Einflüsse |  |  | Nutzungsart i | Nutzung nach Bestimmung i | Instandhaltung i | Kommentare
i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  | i |  |  | i | i | i | i
Nr. | KG | KG | KG | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Freitext | Text | Freitext | [5 empty] | Luftfeuchtigkeit | Raumtemperatur | Wasserqualität | Niederschlag | Außentemperatur | Wind
394 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
395 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 411 Abwasseranlagen
396 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Abwasseranlagen | 50
397 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 412 Wasseranlagen
398 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Erzeugung - Denzentrale Trinkwassererwärmung
399 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer | 15
400 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Elektrischer Durchlauferhitzer | 12
401 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Elektrischer offener Speicher, 5 l bis 80 l | 15
402 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Elektrischer geschlossener Speicher | 20
403 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Speicher-Wassererwärmer mit Fremderwärmung | 12
404 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Gas-Durchlauferhitzer (DWH) | 12
405 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Gas-Vorratswasserheizer (VWH) | 20
406 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Zentrale Trinkwassererwärmung
407 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Trinkwasserspeicher | 20
408 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Durchlauferhitzer | 18
409 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Wasseraufbereitungsanlage | 15
410 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Verteilung
411 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Absperr- und Drosselarmaturen | 15
412 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Sicherungs- und Sicherheitsarmaturen | 15
413 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitungen für kaltes Trinkwasser | 40
414 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitungen für warmes Trinkwasser bei günstigen Wasserverhältnissen bzw. sachgemäßer Aufbereitung | 30
415 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitungen für warmes Trinkwasser bei ungünstigen Wasserverhältnissen bzw. ohne Aufbereitung | 15
416 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Wärmedämmung für Rohrleitungen | 20
417 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen | 20
418 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Pumpen | 10
419 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Nutzenübergabe
420 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Entnahmearmaturen | 10
421 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 413 Gasanlagen
422 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Verteilung
423 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Armaturen | 20
424 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Mess- und Regelgeräte | 15
425 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitung aus gezogenem und gewälztem Stahl | 40
426 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitungen aus Kupfer | 35
427 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Rohrleitungen aus Kunststoff | 30
428 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 419 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen, Sonstiges
429 | 400 | 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | Abwasser-, Wasser und Gasanlagen, Sonstiges | 50
430 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 420 Wärmeversorgungsanlagen
431 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 421 Wärmeerzeugungsanlagen
432 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Umlauf-Gaswasserheizer | 18
433 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Vorrats-Gaswasserheizer | 15
434 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Gas-Brennwertkessel, wandhängend, unter 100 kW | 18
435 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Gas-Brennwertkessel, bodenstehend, unter 200 kW | 20
436 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Gas-Brennwertkessel, bodenstehend, über 200 kW mit Neutralisationsanlage | 20
437 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Spezialkessel für Öl- und Gasfeuerung, unter 120 kW | 20
438 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Kessel über 120 kW als Spezialkessel für Öl- und Gasfeuerung als Guss- oder Stahlkessel | 20
439 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizkessel für Festbrennstoffe, Gusseiserne Gliederkessel, nur für Heizung ohne Rücklauftemperaturanhebung | 20
440 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizkessel für Festbrennstoffe, Stahlkessel ähnlicher Bauart, nur für Heizung ohne Rücklauftemperaturanhebung im Einfamilienhaus | 15
441 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Holzpellet-Heizkessel | 15
442 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Hackschnitzel-Heizkessel | 15
443 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Schnelldampferzeuger | 10
444 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Großwasserraumkessel und Wasserrohrkessel > 1 MW | 25
445 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brenner, Gasbrenner ohne Gebläse | 20
446 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brenner, Gasbrenner mit Gebläse und Zubehör | 16
447 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brenner, Ölbrenner mit Gebläse und Zubehör | 12
448 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Elektrische Heizung, Elektro-Zentralspeicher | 20
449 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmepumpe, Luft/Wasser (Elektro) | 18
450 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmepumpe, Sole/Wasser, Wasser/Wasser (Elektro) | 20
451 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmepumpe, Gas | 15
452 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Blockheizkraftwerke | 15
453 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Solarkollektoren, Absorber | 18
454 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Solarkollektoren, Flachkollektor | 20
455 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Solarkollektoren, Vakuum-Röhrenkollektor | 18
456 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Solarkollektoren, Vakuum-Flachkollektor | 15
457 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeübertrager mit Kupferbatterie, gelötet oder gleichwertig einschließlich Regelung, Heizwasser | 20
458 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeübertrager mit Kupferbatterie, gelötet oder gleichwertig einschließlich Regelung, Heizwasser/Trinkwasser | 15
459 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeübertrager mit Kupferbatterie, gelötet oder gleichwertig einschließlich Regelung, Heizwasser/Dampf | 15
460 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Plattenwärmeübertrager | 20
461 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Hausübergabestation bei Fernwärme mit direktem Anschluss | 30
462 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Hausübergabestation bei Fernwärme mit indirektem Anschluss | 20
463 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Mechanische Beschickung für feste Brennstoffe | 25
464 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Pneumatische Beschickung für feste Brennstoffe | 15
465 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Schlacken- und Aschetransport | 20
466 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Entstaubungsanlage (ohne Saugzug) mit zugehöriger Rohrleitung | 20
467 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Saugzuganlagen | 15
468 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Batteriebehälter aus Stahl (DIN 6620-1) | 25
469 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Doppelwandige Behälter aus Stahl für unterirdische Lagerungen (DIN 6608-2) | 25
470 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Standortfertige Behälter aus Stahl (DIN 6625-1) | 30
471 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Behälter aus Stahl für oberirdische oder teilweise oberirdische Lagerung (DIN 6616, DIN 6618, DIN 6619) | 25
472 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Behälter mit Kunststoff-Innenbeschichtung nach RAL-RG 998, RAL-RG 977 | 30
473 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Behälter mit Schutzinnenhüllen oder Schutzeinlagen (geprüft und bauartzugelassen) | 30
474 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Behälter aus anderen Werkstoffen als Stahl (geprüft und bauartzugelassen), z.B. Alu, Kunststoff (PE, GFK u.a.) und Stahlbeton mit Innenbeschichtung (alle nicht korrosionsanfällig) | 25
475 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Tankzubehör mit Leitungen | 20
476 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Leckageanzeigegerät | 10
477 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Flüssiggasbehälter | 18
478 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung: Pellet- und Hackschnitzellager mit Fördereinrichtung | 20
479 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Bauliche Anlagen, Bauten allgemein | 50
480 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Bauliche Anlagen, Schornstein im Gebäude | 50
481 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Bauliche Anlagen, Frei stehender Schornstein, gemauert oder Beton | 40
482 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Bauliche Anlagen, Bühnen und Treppen im Kesselhaus | 40
483 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärme, Erdsonden | 50
484 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 422 Wärmeverteilernetze
485 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Pumpen, Fundamentpumpen | 18
486 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Pumpen, Umwälzpumpen | 10
487 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Pumpen, Geregelte Strahlpumpen | 15
488 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Armaturen | 20
489 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Ausdehnungsgefäß, mit Membrane (DIN 4751-2/-3) | 15
490 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Ausdehnungsgefäß, mit Druckpolster (DIN 4752) | 25
491 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Mess- und Regelgeräte | 15
492 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmedämmung von Rohrleitungen | 25
493 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Rohrleitung aus gezogenem und gewälztem Stahl, Warmwasser-Heizung, Dampf | 40
494 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Rohrleitung aus gezogenem und gewälztem Stahl, Kondensat | 8
495 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Rohrleitungen aus Kupfer | 35
496 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Rohrleitungen aus Kunststoff | 30
497 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 423 Raumheizflächen
498 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Gusradiatoren | 40
499 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Stahlradiatoren | 35
500 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Plattenheizkörper, Stahl | 30
501 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Aluminium-Heizkörper | 30
502 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Wärme, Konvektoren mit Verkleidung | 30
503 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Deckenheizungen, Deckenstrahlplatten | 20
504 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Wärme, Warmwasser-Fußbodenheizungen | 50
505 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter), Wärme, Thermisch aktive Bauteile, z.B. Decken | 50
506 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Regeleinrichtungen, Thermostatventile | 15
507 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Regeleinrichtungen, Ventile mit Hilfsenergiebetätigung | 10
508 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Regeleinrichtungen, Dezentrale Regelpumpen | 12
509 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Lufterhitzer für Großraumbeheizung, gas- oder ölbefeuert | 15
510 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Elektrische Heizung, Speicherheizgerät (DIN V 44570-60531/DIN 44572) | 22
511 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Elektrische Heizung, Elektrische Fußbodenheizung (DIN V 44576) (einschließlich Aufbau ab Rohbetondecke) | 50
512 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Elektrische Heizung, Elektrisches Direktheizgerät, fest eingebaut | 22
513 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 424 Verkehrsheizflächen
514 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Verkehrsheizflächen | 25
515 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 429 Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges (WW)
516 | 400 | 420 Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges (WW) | 25
517 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 430 Lufttechnische Anlagen
518 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 431 Lüftungsanlagen
519 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Verteilung
520 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entstoffer, Grobfilter, einstufig | 0.5
521 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig | 1
522 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Elektrofilter | 20
523 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Aktivkohlefilter | 0.5
524 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, zu reinigende Filter | 8
525 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Wandventilator | 8
526 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator Kanaleinbau | 12
527 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Riemenantrieb | 18
528 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Direktantrieb | 12
529 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, radial | 12
530 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator-Querstrom | 12
531 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Schalldämpfer | 20
532 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Luftführung/Luftkanäle | 30
533 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Nutzenübergabe
534 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftdurchlass | 20
535 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Gas/Öl | 20
536 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Elektro | 15
537 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Wasser | 20
538 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Dampf | 20
539 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Platten-Wärmeübertrager | 20
540 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Kreislaufverbund-Wärmetauscher | 15
541 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Rotation-Wärmetauscher | 15
542 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Wasser | 20
543 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Sole | 20
544 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdampfung | 10
545 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdunstung | 12
546 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Wasserdüse | 15
547 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Kühler | 15
548 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Absorption, Adsorption | 10
549 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 432 Teilklimaanlagen
550 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Verteilung
551 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entstoffer, Grobfilter, einstufig | 0.5
552 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig | 1
553 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Elektrofilter | 20
554 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Aktivkohlefilter | 0.5
555 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, zu reinigende Filter | 8
556 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Wandventilator | 8
557 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator Kanaleinbau | 12
558 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Riemenantrieb | 18
559 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Direktantrieb | 12
560 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, radial | 12
561 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator-Querstrom | 12
562 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Schalldämpfer | 20
563 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Luftführung/Luftkanäle | 30
564 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Nutzenübergabe
565 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftdurchlass | 20
566 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Gas/Öl | 20
567 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Elektro | 15
568 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Wasser | 20
569 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Dampf | 20
570 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Platten-Wärmeübertrager | 20
571 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Kreislaufverbund-Wärmetauscher | 15
572 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Rotation-Wärmetauscher | 15
573 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Wasser | 20
574 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Sole | 20
575 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdampfung | 10
576 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdunstung | 12
577 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Wasserdüse | 15
578 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Kühler | 15
579 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Absorption, Adsorption | 10
580 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 433 Klimaanlagen
581 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Verteilung
582 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entstoffer, Grobfilter, einstufig | 0.5
583 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig | 1
584 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Elektrofilter | 20
585 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, Aktivkohlefilter | 0.5
586 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entsoffer, Feinfilter mehrstufig, zu reinigende Filter | 8
587 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Wandventilator | 8
588 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator Kanaleinbau | 12
589 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Riemenantrieb | 18
590 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, axial, Ventilator mit Direktantrieb | 12
591 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator, radial | 12
592 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Ventilator-Querstrom | 12
593 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Schalldämpfer | 20
594 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufttransport, Luftführung/Luftkanäle | 30
595 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Nutzenübergabe
596 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftdurchlass | 20
597 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Gas/Öl | 20
598 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, direkt, Elektro | 15
599 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Wasser | 20
600 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Lufterhitzer, indirekt, Dampf | 20
601 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Platten-Wärmeübertrager | 20
602 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Kreislaufverbund-Wärmetauscher | 15
603 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Wärmerückgewinner, Rotation-Wärmetauscher | 15
604 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Wasser | 20
605 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Luftkühler, Sole | 20
606 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdampfung | 10
607 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Verdunstung | 12
608 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Befeuchtung, Wasserdüse | 15
609 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Kühler | 15
610 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Entfeuchtung, Absorption, Adsorption | 10
611 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 434 Kälteanlagen
612 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Erzeugung
613 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kältemaschine, indirekt. Kompressions-Kälteanlagen | 15
614 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kältemaschine, indirekt. Absorptions-Kälteanlagen | 18
615 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Direktverdampfer Einzelgeräte | 12
616 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Rückkühlwerke | 20
617 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kälte, Erdsonden | 50
618 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Verteilung
619 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Rohrleitungen | 40
620 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Dämmung | 20
621 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Pumpen | 10
622 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Armaturen | 20
623 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Regelung | 15
624 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kaltwasser, Ausdehnungsgefäße | 15
625 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | 439 Luftechnische Anlagen, Sonstiges
626 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kühldecke, Kassetten bzw. Langfeldplatten mit Wasserrohren (Klemm-, Magnet-, und Klebeverbindung oder lose eingelegt) | 20
627 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kühldecke, Kühlsegel | 20
628 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kälte, Konvektoren mit Verkleidung | 30
629 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kälte, Kaltwasser-Fußbodenheizungen | 50
630 | 400 | 430 Lufttechnische Anlagen | Kälte, Thermisch aktive Bauteile, z.B. Decken | 50
631 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 440 Starkstromanlagen
632 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
633 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | 25
634 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 442 Eigenstromversorgungsanlagen
635 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Eigenstromversorgungsanlagen | 25
636 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 443 Niederspannungsschaltanlagen
637 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Niederspannungsschaltanlagen | 25
638 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
639 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Niederspannungsinstallationsanlagen | 25
640 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 445 Beleuchtungsanlagen
641 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Beleuchtungsanlagen | 25
642 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
643 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 25
644 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 447 Fahrleitungssysteme
645 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Fahrleitungssysteme | 25
646 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 449 Starkstromanlagen, Sonstiges
647 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Starkstromanlagen, Sonstiges | 25
648 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
649 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 451 Telekommunikationsanlagen
650 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Telekommunikationsanlagen | 25
651 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 452 Such- und Signalanlagen
652 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Such- und Signalanlagen | 25
653 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 453 Zeitdienstanlagen
654 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Zeitdienstanlagen | 25
655 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 454 Elektroakustische Anlagen
656 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Elektroakustische Anlagen | 25
657 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 455 Fernseh- und Antennenanlagen
658 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Fernseh- und Antennenanlagen | 25
659 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
660 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | 25
661 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 457 Übertragungsnetze
662 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Übertragungsnetze | 25
663 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen
664 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Verkehrsbeeinflussungsanlagen | 25
665 | 400 | 440 Starkstromanlagen | 459 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Sonstiges
666 | 400 | 440 Starkstromanlagen | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Sonstiges | 25
667 | 400 | 460 Förderanlagen | 460 Förderanlagen
668 | 400 | 460 Förderanlagen | 461 Aufzugsanlagen
669 | 400 | 460 Förderanlagen | Aufzugsanlagen | 25
670 | 400 | 460 Förderanlagen | 462 Fahrtreppen, Fahrsteige
671 | 400 | 460 Förderanlagen | Fahrtreppen, Fahrsteige | 25
672 | 400 | 460 Förderanlagen | 463 Befahranlagen
673 | 400 | 460 Förderanlagen | Befahranlage | 25
674 | 400 | 460 Förderanlagen | 464 Transportanlagen
675 | 400 | 460 Förderanlagen | Transportanlage | 25
676 | 400 | 460 Förderanlagen | 465 Krananlagen
677 | 400 | 460 Förderanlagen | Krananlagen | 25
678 | 400 | 460 Förderanlagen | 466 Hydraulikanlagen
679 | 400 | 460 Förderanlagen | Hydraulikanlagen | 25
680 | 400 | 460 Förderanlagen | 469 Förderanlagen, Sonstiges
681 | 400 | 460 Förderanlagen | Förderanlagen, Sonstiges | 25
682 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 470 Nutzungsspezfische Anlagen
683 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 471 Küchentechnische Anlagen
684 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Küchentechnische Anlagen | 25
685 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen
686 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | 25
687 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 473 Medienversorgungsanlagen
688 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Medienversorgungsanlagen | 25
689 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 474 Feuerlöschanlagen
690 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Feuerlöschanlagen | 25
691 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 475 Prozesswärme, -kälte-, und luftanlagen
692 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Prozesswärme, -kälte-, und luftanlagen | 25
693 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen
694 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 25
695 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase
696 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 25
697 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle
698 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 25
699 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | 479 Nutzungsspezifische Anlagen, Sonstiges
700 | 400 | 470 Nutzungsspezfische Anlagen | Nutzungsspezifische Anlagen, Sonstiges | 25
701 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 480 Gebäudeautomation
702 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 481 Automationseinrichtungen
703 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Stellgeräte, Regelventile, Hähne, Klappen | 10
704 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Stellgeräte, Jalousieklappenantriebe | 10
705 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Stellgeräte, Brandschutzklappenantriebe | 10
706 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Stellgeräte, Frequenzumformer | 5
707 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Sensoren, Messwertgeber (Temperatur, Feuchte, Druck, Sonstiges) | 10
708 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Sensoren Kontaktgeber (Temperatur, Feuchte, Druck, Sonstiges) | 10
709 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Sicherheitsbegrenzer (Wächter für Temperatur, Feuchte, Druck, sonstige Überwachungseinrichtungen) | 5
710 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Feldbverkabelung, Starkstromleitungen/-kabel | 15
711 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Feldbverkabelung, Kleinspannungsleitungen/-kabel | 15
712 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Feldbverkabelung, Busleitungen/-kabel | 10
713 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Feldbverkabelung, Pneumatiksysteme (Druckreduzierung, Filter, Trocknung) | 10
714 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Modems, Hubs, Router, Bridges | 5
715 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Datenfernübertragungseinrichtungen | 5
716 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Gateways | 5
717 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Multiplexer | 5
718 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Bussystme (Leitunge, passive Bauteile) | 10
719 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenübertragungseinrichtungen, Mitnutzung EDV-Netzwerk | 2
720 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 482 Schaltschränke, Automationseinrichtungen
721 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Schaltschränke, Tableaus, Steuerungen | 10
722 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Schaltschränke, Tableaus, USV-Einrichtungen | 5
723 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Schaltschränke, Tableaus, Optimierungsgeräte | 10
724 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Schaltschränke, Tableaus, Regler | 10
725 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Schaltschränke, Tableaus, Schütze und Relais (Kontakte und Klemmen prüfen) | 10
726 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 483 Automationsmanagement
727 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Server | 5
728 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datensichtgeräte | 5
729 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Eingabegeräte | 3
730 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Drucker | 5
731 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Archiv-Speicher (Backup-Restore) | 5
732 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Datenfernübertragungseinrichtungen | 5
733 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Software für Betriebssystem, Treiber und Datenbank | 5
734 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Software für Bedienung und Management | 10
735 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Software für Steuerung und Regelung | 10
736 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme
737 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 10
738 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 485 Datenübertragungsnetze
739 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Übertragungsnetze | 10
740 | 400 | 480 Gebäudeautomation | 489 Gebäudeautomation, Sonstiges
741 | 400 | 480 Gebäudeautomation | Gebäudeautomation, Sonstiges | 10
742 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen
743 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 491 Baustelleneinrichtung
744 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Baustelleinrichtung | 50
745 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 492 Gerüste
746 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Gerüste | 50
747 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 493 Sicherungsmaßnahmen
748 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Sicherungsmaßnahmen | 50
749 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 494 Abbruchmaßnahmen
750 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Abbruchmaßnahmen | 50
751 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 495 Instandsetzungen
752 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Instandsetzungen | 50
753 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 496 Materialentsorgung
754 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Materialentsorgung | 50
755 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 497 Zusätzliche Maßnahmen
756 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Zusätzliche Maßnahmen | 50
757 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 498 Provisorien
758 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Provisorien | 50
759 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, Sonstiges
760 | 400 | 490 Sonstinge Maßnahmen für Technische Anlagen | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, Sonstiges | 50
Zusätzliche Bauteile/-materialien gemäß Teilnehmenden der Umfrage
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

## KG500
Ref. -Nr. | 1. Ebene | 2. Ebene | 3. Ebene | Nutzungsdauern | [6 empty] | Einflussfaktoren | [14 empty] | Kommentare
|  |  |  | Bisherige Nutzungsdauern aus BNB Anlage Instandhaltung | Durchschnittliche Nutzungsdauer | Minimale Nutzungsdauer | Maximale Nutzungsdauer | Angaben zu Referenzbedingungen | Angaben zu Datengrundlage | Kommentare | Umschlossene Bauteilschicht - Anpassung der Nutzungsdauer i | Bauteilqualität i | Material-kombination i | Konstruktiver Schutz i | Bauausführung i | Interne bauphysikalische Einflüsse i |  |  | Externe bauphysikalische Einflüsse i |  |  |  | Nutzungsart i | Nutzung nach Bestimmung i | Instandhaltung i | Kommentare
i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  | i |  |  |  | i | i | i | i
Nr. |  | KG | KG | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Freitext | Text | Freitext | [5 empty] | Luftfeuchtigkeit | Raumtemperatur | Wasserqualität | Niederschlag | Außentemperatur | Wind | UV-Strahlung
761 | 500 | 530 Oberbau, Deckschichten | 530 Oberbau, Deckschichten
762 | 500 | 530 Oberbau, Deckschichten | 531 Wege
763 | 500 | 530 Oberbau, Deckschichten | Borde, Kantensteinte, etc. | 50
764 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen
765 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | 544 Rampen, Treppen, Tribünen
766 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | Rampen, Treppen, Tribünen einschließlich Geländer | 50
767 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | 545 Überdachungen
768 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | Überdachungen, Unterstände, Wetterschutzkonstruktionen und Pergolen | 50
769 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | 547 Kanal- und Schachtbauanlagen
770 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | Rohrkanäle und -schächte, Leerrohre für technische Anlagen | 50
771 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | 548 Wasserbecken
772 | 500 | 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen | Schwimmbecken, Schwimmteiche | 50
773 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen
774 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen
775 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Kläranlagen, Abscheider, Hebeanlagen etc. | 50
776 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 552 Wasseranlagen in Außenanlagen
777 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Brunnenanlagen, Zisternen, Druckerhöhungsanlagen, Löschwasseranlagen etc. | 50
778 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 553 Gasanlagen in Außenanlagen
779 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Leitungen für Gase und wassergefährdende Flüssigkeiten, Flüssiggasanlagen | 50
780 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 554 Wärmeversorgungsanlagen in Außenanlagen
781 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeversorgungsleitungen, Freiflächen- und Rampenheizungen | 25
782 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 555 Raumlufttechnische Anlagen in Außenanlagen
783 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Außenluftansaugung, Fortluftausblas, Erdwärmetauscher, Kälteversorgung | 25
784 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 556 Elektrischeanlagen in Außenanlagen
785 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Stromversorgungsleitungen, Freilufttrafostationen, Eigenstromerzeugungsanlagen, Außenbeleuchtungsanlagen | 25
786 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | 557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen in Außenanlagen
787 | 500 | 550 Technische Anlagen in Außenanlagen | Leitungsnetze, Beschallungsanlagen, Zeitdienstanlagen und Verkehrssignalanlagen, elektronische Anzeigetafeln, Objektsicherungsanlagen, Parkleitsysteme | 25
788 | 500 | 560 Einbauten in Außenanlagen | 560 Einbauten in Außenanlagen
789 | 500 | 560 Einbauten in Außenanlagen | 561 Allgemeine Einbauten (Fahrradständer und Abfallbehälter)
790 | 500 | 560 Einbauten in Außenanlagen | Sitzmöbel, Fahrradständer, Pflanzbehälter, Abfallbehälter, Fahnenmaste, Absperrpoller, Stoßabweiser | 25
Zusätzliche Bauteile/-materialien gemäß Teilnehmenden der Umfrage
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -
| 500 |  |  | -

## Datengrundlage
Ref. -Nr. | Kostengruppe | Bauteilbezeichnung | Name der Studie | Jahr | Link

## DropwDown Auswahl (hidden)
Angabe zur Datengrundlage | Interessengruppen | Nutzungsdauern | Einflussfaktoren | Bauteilschicht | Einfluss | KG300 | KG400 | KG500
Annahme | Planende | 5 | 1 | Ja | Hoher Einfluss | 310 Baugrube / Erdbau | 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen | 510 Erdbau
Erfahrungswert | Bauproduktehersteller /-verbände | 10 | 2 | Nein | Geringer Einfluss | 320 Gründung, Unterbau | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 520 Gründung, Unterbau
Experimentelle Prüfung | Bauunternehmer / Bauausführende | 15 | 3 |  | Kein Einfluss | 330 Außenwände | 430 Raumlufttechnische Anlagen | 530 Oberbau, Deckschichten
Theoretische Analyse | Gebäudedienstleister | 20 | 4 |  |  | 340 Innenwände | 440 Elektrische Anlagen | 540 Baukonstruktionen
Herstellergarantie | Eigentümer | 25 | 5 |  |  | 350 Decken | 450 Kommunikations, sicherheits und informationstechnische Anlagen | 550 Technische Anlagen
| Betreiber | 30 | 6 |  |  | 360 Dächer | 460 Förderanlagen | 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
| Projektsteurer / Beratende | 35 | 7 |  |  | 370 Infrastrukturanlagen | 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechniche Anlagen | 570 Vegetationsflächen
| Wissenschaft / Forschung | 40 | 8 |  |  | 380 Baukonstuktive Einbauten | 480 Gebäude und Anlagenautomation | 580 Wasserflächen
| Zertifizierungsstelle | 45 | 9 |  |  | 390 Sonstige Maßnahmen | 490 Sonstige Maßnahmen | 590 Sonstige Maßnahmen
| Bauverwaltung Bund / Land / Kommune | 50 | 10
| Sachverständige | 55 | 11
| Sonstige | 60 | 12
|  | 65 | 13
|  | 70 | 14
|  | 75 | 15
|  | 80 | 16
|  | 85 | 17
|  | 90 | 18
|  | 95 | 19
|  | 100 | 20
|  | 105 | 21
|  | 110 | 22
|  | 115 | 23
|  | 120 | 24
|  | 125 | 25
|  | 130 | 26
|  | 135 | 27
|  | 140 | 28
|  | 145 | 29
|  | 150 | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50